## Rekapitulace
Rekapitulace ocenění díla
Plynová kotelna Palác Charitas, Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2
Stavební část | 0
Technologická část | 0
Rozvod plynu | 0
Voda a kanalizace | 0
Měření a regulace, elektroinstalace | 0
Přesun hmot, zabezpečovací práce zřízení a zrušení staveniště a veškeré vedlejší a režijní náklady | 0
Celkem za dílo bez DPH | 0
DPH bude dopočítáno dle platné legislativy.
Pokyny pro použití a zpracování technické specifikace – výkazu výměr Ve všech případech, kdy zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace pro provedení stavby, či jakákoliv jiná část zadávacích podmínek, zejména technické podmínky, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

## Stavba
ROZPOČET
Stavba: Výměna technologie plynové kotelny - Palác Charitas, Karlovo nám. 317/5, Praha 2
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 5.2222
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 0.16234
1 | 340238212 | Zazdívka montážních otvorů pl do 1 m2 vč. začištění a utěsnění | m2 | 0.64 | 0 | 0 | 0.16234
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | 5.0581
2 | 611325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | m2 | 51.46 | 0 | 0 | 1.4615
3 | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 13.353 | 0 | 0 | 0.37923
4 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 23.072 | 0 | 0 | 0.42406
5 | 612821012 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně | m2 | 55.907 | 0 | 0 | 1.9288
6 | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.387 | 0 | 0 | 0.86456
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | 0.0017626
7 | 952900001 | Dokončovací práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 952900002 | Pomocné zednické práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 952900004 | Vyčerpání a zrevidování jímky ozn. J1 a J2 | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
10 | 952900005 | Dodávka a osazení nového kov. rámu vč. plech. poklopu ozn. J1 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 952900005a | Dodávka a osazení nového kov. rámu v žárzink. úpravě vč.pororoštu ozn. J2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
12 | 952900005b | Demontáž a zpětovná montáž natřeného zábradlí ozn. J2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 952900006 | Demontáž mřížky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
14 | 952900007 | Očištění stávající podlahy vč. obvod.soklu | m2 | 41.4 | 0 | 0 | 0
15 | 952900009 | Očištění prtipožárních dveří, zrevidování vč. kování | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | 952900010 | Odstranění zakrytí kanálků vč. jeho zrevidování - ozn. K | kpl | 4.8 | 0 | 0 | 0
17 | 952900011 | Repase stáv.mřížky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
18 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 44.065 | 0 | 0 | 0.0017626
19 | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických | m2 | 44.221 | 0 | 0 | 0
20 | 460680575 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách | m | 17.2 | 0 | 0 | 0
21 | 460680615 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stěn šířky do 15 cm | m | 20 | 0 | 0 | 0
22 | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0
23 | 971033331a | Prostupy pro nově navržené trasy technologie cca | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
24 | 974042577 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm | m | 0.6 | 0 | 0 | 0
25 | 974042579 | Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm ZKD 100 mm š rýhy | m | 0.6 | 0 | 0 | 0
26 | 978011161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % | m2 | 51.46 | 0 | 0 | 0
27 | 978013161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 13.353 | 0 | 0 | 0
28 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 78.979 | 0 | 0 | 0
29 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 7.63 | 0 | 0 | 0
30 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 15.26 | 0 | 0 | 0
31 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 7.63 | 0 | 0 | 0
32 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 152.6 | 0 | 0 | 0
33 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 7.63 | 0 | 0 | 0
34 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 76.3 | 0 | 0 | 0
35 | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 7.63 | 0 | 0 | 0
| 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | 0
36 | 998011003 | Přesun hmot | t | 5.222 | 0 | 0 | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 1.6345
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 0.00024
37 | 767510110 | Dodávka , montáž a osazení kanálového krytu - ozn. K | bm | 4.8 | 0 | 0 | 0.00024
38 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce | % | 31.2 | 0 | 0 | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 1.5677
39 | 771471113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických | m | 40.7 | 0 | 0 | 0.22873
40 | 771574118 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem | m2 | 41.4 | 0 | 0 | 0.15566
41 | 597611100 | dlaždice keramické | m2 | 50.017 | 0 | 0 | 0.91031
42 | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou | m2 | 35.45 | 0 | 0 | 0.27297
43 | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic | % | 485.048 | 0 | 0 | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | 0.066637
44 | 783812130 | Nátěry omítek stěn | m2 | 41.91 | 0 | 0 | 0.058674
45 | 783812191 | Nátěry omítek stěn napuštění | m2 | 41.91 | 0 | 0 | 0.0079629
| 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 | 0
46 | 784000001 | Malby | m2 | 71.024 | 0 | 0 | 0
47 | 784000002 | Malby sanační | m2 | 80.752 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 15.0036
|  | Zařízení staveniště | 1.45% |  |  | 0
|  | Mimostav. doprava | 7.56% |  |  | 0
|  | Územní vlivy | 9.8% |  |  | 0
|  | Provozní vlivy | 2.8% |  |  | 0
|  | Nákl. na umístění staveniště |  |  |  | 0
|  | Celkem za stavební činnost bez DPH |  |  |  | 0

## Technologie
Rozpočet
Technologie |  | Výměna technologie plynové kotelny - Palác Charitas, Karlovo nám. 317/5, Praha 2
Obj. č. | Dodavatel | Druh | Mn. | MJ | Jed. cena Kč | Celkem Kč
100010396 | De Dietrich C 230-210 + Diematik m-3 | Plynový kondenzační stacionární kotel o jmenovitém tepelném výkonu 44 - 217 kW (80/60°C), s článkovým tepelným výměníkem ze slitiny hliníku a křemíku s vysokou odolností proti korozi, s válcovým hořákem z nerezu, řídící kotel | 4 | ks | 0 | 0
100011033 | De Dietrich GV24 | Spalinová klapka s el. pohonem pro výstupní hrdlo kotle | 4 | ks | 0 | 0
100002445 | GR8 | Vzduchový filtr pro kotel C230 | 4 | ks | 0 | 0
410520 | NEUTRA N-210 | Neutralizační box pro kotle do 1500kW včetně náplně | 1 | ks | 0 | 0
410011 | Brilon | Neutralith Hz 8,3 x náhradní náplň pro box NEUTRA N 210 | 1 | kpl | 0 | 0
KP MARK | KP MARK | Zásobník TV 600, akumulační, nerez, vyroben na svařovacím automatu, viz výkres | 1 | ks | 0 | 0
KP MARK | KP MARK | Izolace zásobníku TV Miral tl. 100 mm + koženka na zásobník TV | 1 | kpl | 0 | 0
| AlfaLaval CB60-30L | Deskový výměník s kanálky typu L, s počtem desek 30, rozměry výměníku128x113x527 (délka, šířka, výška), výkon 122 kW při 65/35 s tlakovou ztrátou 13,3 kPa, průtokem 3,6 m3h na horké straně, a 10/55 s tlakovou ztrátou 4,8 kPa a průtokem 2,3 m3/h na studené straně. Připojení horká strana 5/4" a studená strana 1" .Včetně šroubení a tepelné izolace. | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Expanzní automat Olymp HC 70 S, použit stávající, proveden repas servis jaroslav.brixi@olympservis.cz, 420 602 485 750 | 1 | kpl | 0 | 0
| Reflex NG | Membránová expanzní nádoba 100 litrů / 6 bar | 1 | kpl | 0 | 0
7882100 | Pneumatex ZIO F | Separátor nečistot a kalů, DN 100, přírubové připojení PN 16. Separátor hellistil s tangenciální dynamickou separací, s okalovacím kohoutem, se spolehlivým automatickým odvzdušňovacím ventilem bez úkapů. Provoz 0-10 bar, -10°C-110°C. | 1 | ks | 0 | 0
; | Kamstrup Ultraflow 65 + multical 401 | Ultrazvukový měřič tepla, bateriový, přírubový včetně protipříruby DN 80, qn 40 m3/h, včetně kalorimetrického počítadla M-Bus; teplotní jímky a Pt čidla; odečítá v GJ | 1 | kpl | 0 | 0
| Kamstrup Ultraflow 65 + multical 401 | Ultrazvukový měřič tepla, bateriový, přírubový nebo závitový včetně protikusu DN 40, qn 10 m3/h, včetně kalorimetrického počítadla M-Bus; teplotní jímky a Pt čidla; odečítá v GJ | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Rozdělovač a sběrač UT, použit stávající. Nová tepelná izolace, nové vývody 6/4" pro okruh TV. Upraven na stavbě | 1 | kpl | 0 | 0
Dvoucestné, trojcestné a směšovací ventily se servopohony
| Belimo | Dvoucestný otevřeno zavřeno kulový kohout DN 50, kvs 49, se servopohonem, R2050-S4, kulový uzavírací kohout 2-cestný, DN50, SR230A(-O), servopohon napětí 230V AC | 5 | kpl | 0 | 0
| IMI CV 216 RGA+MC55Y | Regulační ventil dvoucestný, DN 25, kvs=10, se servopohonem, 0-10 V DC | 1 | kpl | 0 | 0
22202-031032 | TA FUS1ON-P +TA-MC55Y | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil UT, DN 32 se servopohonem 0-10 V DC | 3 | kpl | 0 | 0
22202-031050 | TA FUS1ON-P +TA-MC55Y | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil UT, DN 50 se servopohonem 0-10 V DC | 2 | kpl | 0 | 0 | 6+10
| Grundfos | Čerpadlo oběhové Grundfos Aplha 2 32-60, 230V, včetně šroubení | 2 | kpl | 0 | 0
| Grundfos | Čerpadlo oběhové Grundfos Magna3 32-60, 230V,včetně šroubení | 2 | kpl | 0 | 0
| Grundfos | Čerpadlo oběhové Grundfos Magna3 32-100F, 230V, včetně protipřírub | 3 | kpl | 0 | 0
| Grundfos | Čerpadlo oběhové Grundfos Magna1 65-120F, 230V, včetně protipřírub | 2 | kpl | 0 | 0
| Grundfos | Oběhové čerpadlo Alpha2 25-60 N 180 (230 V), PN 10, včetně šroubení | 2 | kpl | 0 | 0
692532.45 | Meibes | Ventil pojistný závitový KD 4,5 bar 1"x5/4" mosaz, topení | 4 | ks | 0 | 0
692025.60 | Meibes | Ventil pojistný závitový KB 6 bar 3/4"x1" mosaz, voda | 1 | ks | 0 | 0
692025.80 | Meibes | Ventil pojistný závitový KB 8 bar 3/4"x1" mosaz, voda | 1 | ks | 0 | 0
Přírubové armatury
| Ivar BRA.F 8.500 | Gumové kompenzátory přírubové, DN 32, PN 16 | 4 | ks | 0 | 0
| Ivar BRA.F 8.500 | Gumové kompenzátory přírubové, DN 40, PN 16 | 2 | ks | 0 | 0
| Ivar BRA.F 8.500 | Gumové kompenzátory přírubové, DN 50, PN 16 | 6 | ks | 0 | 0
| KSB | Klapka BOAX-S, páka mezipřírubová DN 100 uzavírací voda (nerez), PN 6-16, rozsah teplot -10+130 °C, kvs=750 | 6 | ks | 0 | 0
| KSB | Zpětný ventil KSB BOA-RVK, mezipřírubový, DN 100, PN 10 disk:kov, utěsnění pomocí desky, zatížené pružinou popř. kuželkou vedenou skrze vodící čepy, kvs=120 | 2 | ks | 0 | 0
| KSB | Filtr BOA-S, standart DN 100,PN 6 přírubový litinový, kvs=223 | 1 | ks | 0 | 0
|  | Příruby přivařovací s krkem DN 32, PN 16 ČSN 13 1229 | 8 | ks | 0 | 0
|  | Příruby přivařovací s krkem DN 40, PN 16 ČSN 13 1229 | 4 | ks | 0 | 0
|  | Příruby přivařovací s krkem DN 50, PN 16 ČSN 13 1229 | 12 | ks | 0 | 0
|  | Příruby přivařovací s krkem DN 100, PN 6 ČSN 13 1229 | 10 | ks | 0 | 0
|  | Příruby přivařovací s krkem DN 100, PN 10 ČSN 13 1229 | 4 | ks | 0 | 0
|  | Příruby přivařovací s krkem DN 100, PN 16 ČSN 13 1229 | 2 | ks | 0 | 0
|  | Příslušenství pro přírubové spoje-šrouby s matkou a podložkami, těsnění | 1 | kpl | 0 | 0
Armatury závitové
R910X023 | GiacominiR910 | Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity R 910 1/2" | 2 | ks | 0 | 0 | 2 jsou na stoupačky
R910X024 | GiacominiR910 | Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity R 910 3/4" | 0 | ks | 288 | 0 | na stoupačky
R910X025 | GiacominiR910 | Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity R 910 1" | 2 | ks | 0 | 0
R910X026 | GiacominiR910 | Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity R 910 5/4" | 10 | ks | 0 | 0
R910X027 | GiacominiR910 | Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity R 910 6/4" | 12 | ks | 0 | 0
R910X028 | GiacominiR910 | Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity R 910 2" | 9 | ks | 0 | 0
R608Y013 | GiacominiR608 | Vypouštěcí kulový kohout R 608, 1/2" | 36 | ks | 0 | 0
R621X004 | GiacominiR609 | Kulový kohout zahradní na hadici s pákou 1/2" | 1 | ks | 0 | 0
R60Y003 | GiacominiR60 | Zpětný ventil mosaz 90 °C, PN 10, 1/2" | 1 | ks | 0 | 0
R60Y005 | GiacominiR60 | Zpětný ventil mosaz 90 °C, PN 10, 1" | 1 | ks | 0 | 0
R60Y007 | GiacominiR60 | Zpětný ventil mosaz 90 °C, PN 10, 6/4" | 1 | ks | 0 | 0
R74AY005 | GiacominiR74 | Filtr závitový s nerez sítkem 1" | 1 | ks | 0 | 0
R74AY007 | GiacominiR74 | Filtr závitový s nerez sítkem 6/4" | 2 | ks | 0 | 0
7891510 | Pneumatex ZUP | Automatický odvzdušňovací ventil 3/8", bezpečný suchý odvod vyloučených plynů | 14 | ks | 0 | 0
|  | Ruční odvzdušňovací ventil 1/2" | 4 | ks | 0 | 0
52151-032 | IMI, TA STAD | Seřizovací ventil závitový DN 32 mosaz | 3 | ks | 0 | 0
52151-040 | IMI, TA STAD | Seřizovací ventil závitový DN 40 mosaz | 2 | ks | 0 | 0
52151-050 | IMI, TA STAD | Seřizovací ventil závitový DN 50 mosaz | 7 | ks | 0 | 0
6100 | STENO | Šroubení VE 4300 přímé závitové - 1" mosazné | 3 | ks | 0 | 0
6100 | STENO | Šroubení VE 4300 přímé závitové - 5/4" mosazné | 18 | ks | 0 | 0
6100 | STENO | Šroubení VE 4300 přímé závitové - 6/4" mosazné | 4 | ks | 0 | 0
6100 | STENO | Šroubení VE 4300 přímé závitové - 2" mosazné | 4 | ks | 0 | 0
Teploměry, manometry
|  | Teploměr s jímkou TR 0 - 120 °C, D 100 přímý, L 100 | 14 | ks | 0 | 0
|  | Kondenzační smyčka manometrová zahnutá 137531.1; Manometrová přípojka M 20 x 1,5; 137520.1; Manometrový kohout uzavírací 137510,5 třícestnýcestný; Manometrové těsnění A1, hliníkové 137540 | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Manometr sada: Manometr typ 312, D 100, 0 - 600 kPa; Kondenzační smyčka manometrová zahnutá 137531.1; Manometrová přípojka M 20 x 1,5; 137520.1; Manometrový kohout uzavírací 137510,5 třícestnýcestný; Manometrové těsnění A1, hliníkové 137540 | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Návarky 1/2" mm, pro M+R | 20 | ks | 0 | 0
Potrubí
|  | Trubka ocelová ČSN 42 5715.01; třída 11 353.0; 1/2" | 2 | m | 0 | 0
|  | Trubka ocelová ČSN 42 5715.01; třída 11 353.0; 3/4" | 0 | m | 70 | 0
|  | Trubka ocelová ČSN 42 5715.01; třída 11 353.0; 1" | 0 | m | 110 | 0
|  | Trubka ocelová ČSN 42 5715.01; třída 11 353.0; 5/4" | 28 | m | 0 | 0
|  | Trubka ocelová ČSN 42 5715.01; třída 11 353.0; 6/4" | 36 | m | 0 | 0
|  | Trubka ocelová ČSN 42 5715.01; třída 11 353.0; 2" | 22 | m | 0 | 0
|  | Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 Ø 89/3,6 | 8 | m | 0 | 0
|  | Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 Ø 108/4,0 | 16 | m | 0 | 0
|  | Trubkové přechody bezešvé PN 40, ČSN 132380, jakost 12021.1, kolena varná, závitové přivařovací kusy, jednostranné závity a ostatní tvarovky, (tvarovky 1" a menší jsou vyráběny přímo na stavbě) dle potřeb montážní firmy | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Nátěrové hmoty, základní a vrchní, včetně spotřebního materiálu | 20 | kg | 0 | 0
Tepelné izolace - Rockwool potrubní pouzdra vyráběné unikátní technologií z kamenné vlny v AS kvalitě, kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou a v délce 1 m. Jsou určena pro tepelnou izolaci potrubních rozvodů s provozní teplotou od + 15˚C do + 250˚C (třída reakce na oheň je A2-s1 d0 - podle ČSN EN 13501-1). Slouží pouze pro porovnání produktů podle vyhlášky 193/2007 Sb. – dle § 5, odst. 8 (pro tepelné izolace rozvodů).
| ROCKWOOL800 | Ø 22/20 | 4 | m | 0 | 0
| ROCKWOOL800 | Ø 48/40 | 36 | m | 0 | 0
| ROCKWOOL800 | Ø 60/40 | 22 | m | 0 | 0
| ROCKWOOL800 | Ø 89/50 | 8 | m | 0 | 0
| ROCKWOOL800 | Ø 108/50 | 16 | m | 0 | 0
|  | Samolepící Al páska v rolích po 100 m, tloušťka 0,025 mm, šířka 50 mm | 8 | ks | 0 | 0
Kouřová cesta - nerez,před objednáním znovu zaměřit, některé tvarovky jsou vyráběny (upraveny) na míru. Kotle jsou odkouřeny společně po dvou, svislé odkouření je vedeno stávajícím třísložkovým komínem Ø 280/330 mm
|  | Komínová sada sdruž.odvodu spalin pro kaskádu 2 kotlů DN 250 (dle potřeby upravena na míru) obshahuje: koncový kus se dnem DN 250 2x trubku DN 250 s obbočkou 45° na DN 160 2x koleno 45° DN 160 2x trubka 600 mm, DN 160 kotlový adaptér 160/150 | 2 | kpl | 0 | 0
|  | Potrubí DN 250 mm nerez, délka 3300 mm, včetně kolena 30° a přímého kusu se sifonem pro odvod kondenzátu (u stěny v kotelně) | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Potrubí DN 250 mm nerez, délka 4400 mm, včetně kolena 30°, dvou kolen 87° a přímého kusu se sifonem pro odvod kondenzátu (u stěny v kotelně) | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Patní koleno DN 250 s podpěrou, úpava stávajícího třísložkového komína | 2 | ks | 0 | 0
|  | Kryt zděře DN 350/250, materiál nerez (prostup stěnou v kotelně) | 2 | ks | 0 | 0
|  | Komínová zděř DN 350/250, nerez (prostup stěnou v kotelně) | 2 | ks | 0 | 0
|  | Potrubí DN 250 mm nerez, délka 2000 mm | 30 | ks | 0 | 0
|  | Distanční objímka DN 250, nerez pro odvod spalin komínem, dle potřeb | 30 | ks | 0 | 0
|  | Komínová hlavice DN 250 nerez s vyústěním | 2 | ks | 0 | 0
|  | Izlolace na potrubí ležatých kouřovodů mimo kotelnu, vláknitá tl. 40 mm s krycí hliníkovou folií | 4 | m2 | 0 | 0
VZT pro větrání kotelny
|  | Potrubí čtyřhranné pozink - podíl tvarovek 30 %, včetně protipožární izolace o tl. 40 mm. | 8 | m2 | 0 | 0
|  | Větrací mřížka s vnitřím otvorem Ø 250 mm | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Zaslepení mřížky s vnitřím otvorem 300 x 300 mm | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Větrací mřížka s vnitřím otvorem 450 x 450 mm | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Větrací mřížka s vnitřím otvorem 500 x 300 mm | 1 | kpl | 0 | 0
|  | U stávajícího potrubí bude provedena revize správné funkce | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Montážní systémy pro instalace Hilti, dle potřeb | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Ostatní drobný materiál, spojovací, upevňovací a těsnící materiál dle spotřeby | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Technické plyny | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška včetně protokolu | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Topná zkouška včetně protokolu | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Spuštění a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Zajištění provizorního ohřevu teplé vody pro byty | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Demontáže technologie, dělení kotlů | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Demontáž elektro, M+R | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Demontáž rozvodů a technologie | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Roztřídění a ekologická likvidace původní technologie | 5 | kontejner | 0 | 0
|  | Dodávka |  |  |  | 0
|  | Demontáže |  |  |  | 0
|  | Montáže v kotelně a v přilehlé chodbě, přepojování a úprava stávajících rozvodů |  |  |  | 0
|  | Celkem za část technologie bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 15% |  |  |  | 0
|  | Celkem za část voda, kanalizace včetně DPH 15% |  |  |  | 0

## Plyn
ROZPOČET
Plynovod |  | Výměna technologie plynové kotelny - Palác Charitas, Karlovo nám. 317/5, Praha 2
Obj.číslo | Dodavatel | Druh | Mn. | MJ | Jed. cena Kč | Celkem Kč
|  | Plynoměr BK G65, stávající | 1 | kpl | 0 | 0
INZ61 | Gas a.s. | Impulsní snímač spotřeby zemního plynu pro G65 | 0 | kpl | 1800 | 0
|  | Manometr sada: Manometr 0 - 10 kPa, typ 313/311 D 160; Kondenzační smyčka manometrová zahnutá 137531.1; Manometrová přípojka M 20 x 1,5; 137520.1; Manometrový kohout uzavírací 137510,5 dvoucestný; Manometrové těsnění A1, hliníkové 137540 | 2 | kpl | 0 | 0
|  | Klapka havarijní G610B-G0100, DN100, 2x servopohon SF230A, bez proudu uzavřen, včetně protipřírub, dodávka MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 19000
|  | Klapka G610B-G0100, DN100, včetně protipřírub | 1 | ks | 0 | 0
8115R104R | Ivar | Kulové kohouty s atestem pro zemní plyn vzorkovací 1/2" | 4 | ks | 0 | 0
R950X004 | Giacomini R | Kulové kohouty s atestem pro zemní plyn R 950 1/2" | 8 | kpl | 0 | 0
R950X005 | Giacomini R | Kulové kohouty s atestem pro zemní plyn R 950 1" | 0 | kpl | 390 | 0
R950X007 | Giacomini R | Kulové kohouty s atestem pro zemní plyn R 950 6/4" | 0 | ks | 886 | 0
R950X008 | Giacomini R | Kulové kohouty s atestem pro zemní plyn R 950 2" | 4 | ks | 0 | 0
0
6100 | STENO | Šroubení VE 4300 přímé závitové -5/4" mosazné | 4 | ks | 0 | 0
|  | Redukce Ø 133/108 mm | 2 | ks | 0 | 0
Potrubí
|  | Trubky ocelové hladké závitové mat. 11353.0; 1/2" | 14 | m | 0 | 0
|  | Trubky ocelové hladké závitové mat. 11353.0; 1" | 0 | m | 110 | 0
|  | Trubky ocelové hladké závitové mat. 11353.0; 6/4" | 0 | m | 145 | 0
|  | Trubky ocelové hladké závitové mat. 11353.0; 2" | 4 | m | 0 | 0
|  | Trubka ocelová ČSN 42 5715.01; Ø 76/3,2 | 10 | m | 0 | 0
|  | Trubka ocelová ČSN 42 5715.01; Ø 108/4,0 | 1 | m | 0 | 0
|  | Trubka ocelová ČSN 42 5715.01; Ø 133/4,0 | 1 | m | 0 | 0
|  | Trubkové přechody bezešvé PN 40, ČSN 132380, jakost 12021.1, kolena varná, závitové přivařovací kusy, jednostranné závity a ostatní tvarovky, (tvarovky 1" a menší jsou vyráběny přímo na stavbě) dle potřeb montážní firmy | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Nátěrové hmoty, základní a 2x vrchní žlutá , včetně spotřebního materiálu | 6 | kg | 0 | 0
|  | Montážní systémy pro instalace Hilti, dle potřeb | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Ostatní drobný materiál, spojovací, upevňovací a těsnící materiál dle spotřeby | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Technické plyny, dle potřeb | 1 | kpl | 0 | 0
Vybavení kotelny
|  | přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností minimálně 55 B; pěnotvorný prostředek, nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů; lékárnička pro první pomoc; bateriová svítilna; přenosný detektor úniku plynu | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška plynovodu | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Výchozí revize plynovodu | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Dodávka |  |  |  | 0
|  | Montáže v kotelně, přepojování a úprava stávajících rozvodů |  |  |  | 0
|  | Celkem za část plynovodu bez DPH |  |  |  | 0

## ZTI
ROZPOČET
Vodovod, kanalizace |  | Výměna technologie plynové kotelny - Palác Charitas, Karlovo nám. 317/5, Praha 2
Obj. číslo | Dodavatel | Druh | Mn. | MJ | Jed. Cena Kč | Celkem Kč
Voda
| Enbra | Vodoměr Enbra EV-I, DN 15, 1,5 m3/hod včetně šroubení a impulsního výstupu | 1 | kpl | 0 | 0
433,M-TXK , DN 32 | Enbra | Vodoměr Hydrometr M-TXK 433, DN 32, 6 m3/hod, včetně šroubení a impulsního výstupu | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Manometr sada: Manometr typ 312, D 100, 0 - 1 MPa; Kondenzační smyčka manometrová zahnutá 137531.1; Manometrová přípojka M 20 x 1,5; 137520.1; Manometrový kohout uzavírací 137510,5 třícestný; Manometrové těsnění A1, hliníkové 137540 | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20 | 3 | kpl | 0 | 0
|  | Přechod na stávající rozvod | 3 | kpl | 0 | 0
Ostatní armatury (kulové kohouty, filtry, atd jsou v části technologie)
| Sanha-NiroSan | Potrubí z nerez oceli (DVGW -W 541) materiál č. 1.4401, pro rozvody pitné vody, spojovaná lisováním na lisovacích čelistích
| Sanha-NiroSan | Trubka nerez Ø 15x1,0 | 4 | m | 0 | 0
| Sanha-NiroSan | Trubka nerez Ø 28x1,5 | 4 | m | 0 | 0
| Sanha-NiroSan | Trubka nerez Ø 35x1,5 | 4 | m | 0 | 0
| Sanha-NiroSan | Trubka nerez Ø 42x1,5 | 6 | m | 0 | 0
| Sanha-NiroSan | Tvarovky z nerez oceli (DVGW -W 541) materiál č. 1.4401, pro rozvody pitné vody, spojované lisováním na lisovacích čelistích (kolena , závitové kusy, jednostranné závity a ostatní tvarovky), dle potřeb montážní firmy | 1 | kpl | 0 | 0
Tepelné izolace - Rockwool potrubní pouzdra vyráběné unikátní technologií z kamenné vlny v AS kvalitě, kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou a v délce 1 m. Jsou určena pro tepelnou izolaci potrubních rozvodů s provozní teplotou od + 15˚C do + 250˚C (třída reakce na oheň je A2-s1 d0 - podle ČSN EN 13501-1).
| ROCKWOOL800 | Ø 15/20 | 4 | m | 0 | 0
| ROCKWOOL800 | Ø 28/30 | 4 | m | 0 | 0
| ROCKWOOL800 | Ø 35/30 | 4 | m | 0 | 0
| ROCKWOOL800 | Ø 42/30 | 6 | m | 0 | 0
|  | Hliníková samolepící páska šířka 50 mm - dle potřeb | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Montážní systémy pro instalace Hilti, dle potřeb | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Těsnící, spojovací materiál, dle potřeb | 1 | kpl | 0 | 0
1061.3-104.1 | Jika, Olymp | Umyvadlo 605x450 mm, s otvorem pro baterii, po dohodě s investorem | 0 | ks | 880 | 0
92005.0 | Nova servis | Baterie na studenou vodu, po dohodě s investorem | 0 | ks | 1320 | 0
Kanalizace
011H1900 | Grundfos | Čerpadlo kalové Grundfos Unilift KP 150 AV1 - 230 V, s vertik. plovák., kabel 10 m. | 2 | ks | 0 | 0
199915100 | IVR | Klapka 5/4" s kovov. vložkou 999 H (100 E DN40) závit.- zpětná voda | 2 | ks | 0 | 0
|  | Tlakové potrubí DN 32 pro napojení kalového čerpadla na kanalizaci, včetně tvarovek | 12 | m | 0 | 0
Kanalizace - potrubí včetně tvarovek, tvarovky specifikuje montážní firma
|  | Trubka HT s hrdlem Ø 50, včetně tvarovek | 24 | m | 0 | 0
|  | Trubka HT s hrdlem Ø 75, včetně tvarovek | 12 | m | 0 | 0
|  | Trubka KG s hrdlem Ø 100, včetně tvarovek | 4 | m | 0 | 0
|  | Trubka KG s hrdlem Ø 150, včetně tvarovek | 3 | m | 0 | 0
|  | Kontrolní kus KG s hrdlem Ø 150 | 1 | ks | 0 | 0
|  | HTSW sifonové koleno 50/50 | 7 | ks | 0 | 0
|  | Hrdlo 100/75 | 2 | ks | 0 | 0
|  | Montážní mazivo | 1 | kg | 0 | 0
|  | Upevňovací, spojovací a těsnící materiál dle spotřeby | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Dodávka |  |  |  | 0
|  | Montáže v kotelně, v přilehlé chodbě, přepojování a úprava stávajících rozvodů |  |  |  | 0
|  | Celkem za část voda, kanalizace bez DPH |  |  |  | 0

## MaR
Kódové označení | 1. Rozvaděč RA01 | MJ | Množ. | Jed. cena | Cena celkem
RA01 | Rozvaděčová skříň 1 pole 800x2000x300 včetně montážního plechu | ks | 1 | 0 | 0
HR1 | Doutnavka 230V AC, zelená | ks | 1 | 0 | 0
HL1 | Signálka kmitací, 24V AC, žlutá | ks | 1 | 0 | 0
SA1 | Otočný ovladač 2-polohový, bílý, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
SB1 | Tlačítkový ovladač zelený, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
SZ | Tlačítkový ovladač bílý, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
AR1 | 4. pólový vypínač, 400V AC, 25A | ks | 1 | 0 | 0
NCE | MS-NCE2500-0, síťová řídící jednotka | ks | 1 | 0 | 0
FAC | MS-FAC2611-0, regulátor | ks | 1 | 0 | 0
IOM | MS-IOM3711-0, vstupní / výstupní modul | ks | 1 | 0 | 0
IOM | MS-IOM3721-0, vstupní modul | ks | 1 | 0 | 0
IOM | MS-IOM3731-0, vstupní / výstupní modul | ks | 1 | 0 | 0
LCD Displej | MS-DIS1710-0, displej | ks | 1 | 0 | 0
FB1, 2, 3, 4, F3 | Jistič 10A/1/C | ks | 5 | 0 | 0
FR1, F06, 12, 17 | Jistič 6A/1/B | ks | 4 | 0 | 0
F18, F19, 110 | Jistič 6A/1/B | ks | 3 | 0 | 0
F1, 2 | Jistič 6A/1/C | ks | 2 | 0 | 0
FM3, 4, 5, 6, 7, 8, 01 | Jistič 4A/1/C, pomocný kontakt k jističi 1x ZAP | ks | 7 | 0 | 0
FM11, 12 | Jistič 6A/1/C, pomocný kontakt k jističi 1x ZAP | ks | 2 | 0 | 0
FM21, 22, 23 | Jistič 2A/1/C, pomocný kontakt k jističi 1x ZAP | ks | 3 | 0 | 0
FL1 | Jistič 10A/1/B | ks | 1 | 0 | 0
F11 | Jistič 2A/1/D | ks | 1 | 0 | 0
F21 | Jistič 6A/2/C | ks | 1 | 0 | 0
FL2 | Přepěťová ochrana DA-275 DFI 16 | ks | 1 | 0 | 0
KM3 - KM101 | 4. pólový stykač 3TG10 4Z, 9A, cívka 24V AC | ks | 12 | 0 | 0
KB1, 2, 3, 4, K8 | G2R-2-SN-I, relé, cívka 230V AC, 2x kontakt P | ks | 5 | 0 | 0
K, KE, KP, KS | G2R-2-SN-I, relé, cívka 24V AC, 2x kontakt P | ks | 20 | 0 | 0
K, KB, KE, KP, KS | P2RF-08-E, patice pro relé G2R | ks | 25 | 0 | 0
K04 | DZ4, snímač zaplavení | ks | 1 | 0 | 0
KF1 | Z-UR/400, fázové podpěťové relé, 400V | ks | 1 | 0 | 0
FU1, 2, 3, 8, 51, 52 | Svorka pojistková 230V | ks | 6 | 0 | 0
FU zbývající | Svorka pojistková 24V | ks | 8 | 0 | 0
TR1 | Bezpečnostní transformátor 230 V / 24V AC, 200VA | ks | 1 | 0 | 0
GSM | GB060301A, GSM komunikátor 8DI (SIM kartu si zajistí uživatel) | ks | 1 | 0 | 0
| Zásuvka 230V AC, 16A, montáž na DIN lištu | ks | 2 | 0 | 0
| Vnitřní svítidlo rozvaděče 230V AC | ks | 1 | 0 | 0
| Dveřní kontakt 230V AC, 10A | ks | 1 | 0 | 0
| Svorka RSA 4 bílá | ks | 3 | 0 | 0
| Svorka RSA 4 světle modrá | ks | 1 | 0 | 0
| Koncová destička RSA 4 | ks | 2 | 0 | 0
| Svorka RSA do 2,5 | ks | 169 | 0 | 0
| Koncová destička RSA 2,5 | ks | 5 | 0 | 0
| DIN lišta (1m) | ks | 9 | 0 | 0
| Perforovaný žlab do 40 x 60 (2m) | ks | 7 | 0 | 0
| Vývodka Pg 11 + Matka 11 | ks | 47 | 0 | 0
| Vývodka Pg 13,5 + Matka 13,5 | ks | 22 | 0 | 0
| Vývodka Pg 21 + Matka 21 | ks | 1 | 0 | 0
| Popisky | ks | 80 | 0 | 0
| Propojovací lišta 12 modulová | ks | 2 | 0 | 0
| Sběrnice, Pomocný materiál, Zapojení rozvaděče | kpl | 1 | 0 | 0
Kódové označení | 2. Čidla / Akční členy | MJ | Množ. | Jed. cena | Cena celkem
0.1 | P499-VBS-401C, snímač tlaku, vnější závit, -1 / +8 bar, 0-10V DC | ks | 1 | 0 | 0
0.1 | KIT-P9-P7, adaptér pro P499 | ks | 1 | 0 | 0
0.1 | Zkušební kohout ČSN137513.5, M20x1,5, PN25 | ks | 1 | 0 | 0
0.2 | A99RY-1C, PTC snímač teploty prostorový, -20 / +60°C | ks | 1 | 0 | 0
0.3 | XALJ 178, tlačítkový ovladač červený s aretací v krabici, 1 kontakt VYP | ks | 1 | 0 | 0
0.4 | SE-1, sonda snímače hladiny | ks | 1 | 0 | 0
0.511, 052 | DHP4, dvoustupňový detektor koncentrace plynu, médium zemní plyn | ks | 2 | 0 | 0
0.512 | DHP4s, přídavný detektor koncentrace plynu, médium zemní plyn | ks | 1 | 0 | 0
0.6 | 620B-G100, DN100, uzavírací klapka přívodu plynu | ks | 1 | 0 | 0
0.6 | DBK-2xSF, montážní sada pro osazení servopohonů | ks | 1 | 0 | 0
0.6 | SF230A, servopohon se zpětnou pružinou | ks | 2 | 0 | 0
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | A99BA-200C, PTC snímač teploty baňkový, -40 / +100°C | ks | 4 | 0 | 0
1.5, 1.6, 4.1, 6.1 | A99BA-200C, PTC snímač teploty baňkový, -40 / +100°C | ks | 4 | 0 | 0
1.1 - 6.1 | TS-9100-8905, jímka měď, délka 50mm | ks | 8 | 0 | 0
1.7 - 1.10, 8.1 | Uzavírací kohout, včetně servopohonu 230V, dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0
2.1, 2.2 | A99BA-200C, PTC snímač teploty baňkový, -40 / +100°C | ks | 2 | 0 | 0
2.1, 2.2 | TS-9100-8915, jímka nerez, délka 50mm | ks | 2 | 0 | 0
2.3, 2.4, 3.1, 5.1, 7.1 | A99SY-1C, PTC snímač teploty příložný pásek, -40 / +95°C | ks | 5 | 0 | 0
2.5 | A19DAC-9001, termostat příložný, +40 / +120°C, pevná diference | ks | 1 | 0 | 0
2.6 | Regulační armatura, včetně servopohonu 24V, 0-10V, dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0
3.0 | A99EY-1C, PTC snímač venkovní teploty, -40 / +60°C | ks | 1 | 0 | 0
3.2 - 7.2 | Regulační armatura, včetně servopohonu 24V, 0-10V, dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0
| Zásuvka 230V, 16A, montáž na povrch | ks | 5 | 0 | 0
Kódové označení | 3. Seznam kabelů | MJ | Množ. | Jed. cena | Cena celkem
WR01 | CYKY-J 5Cx4 : RA01 - silový přívod | m | 30 | 0 | 0
WB1 | CYKY-J 7Cx1,5 : Kotel K1 - silový přívod, start , chod | m | 15 | 0 | 0
WE1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Kotel K1 - porucha | m | 15 | 0 | 0
WY1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Kotel K1 - výkon | m | 15 | 0 | 0
WB2 | CYKY-J 7Cx1,5 : Kotel K2 - silový přívod, start , chod | m | 17 | 0 | 0
WE2 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Kotel K2 - porucha | m | 17 | 0 | 0
WY2 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Kotel K2 - výkon | m | 17 | 0 | 0
WB3 | CYKY-J 7Cx1,5 : Kotel K3 - silový přívod, start , chod | m | 13 | 0 | 0
WE3 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Kotel K3 - porucha | m | 13 | 0 | 0
WY3 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Kotel K3 - výkon | m | 13 | 0 | 0
WB4 | CYKY-J 7Cx1,5 : Kotel K4 - silový přívod, start , chod | m | 15 | 0 | 0
WE4 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Kotel K4 - porucha | m | 15 | 0 | 0
WY4 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Kotel K4 - výkon | m | 15 | 0 | 0
WL1 | CYKY-J 3Cx1,5 : Zásuvka pro kalové čerpadlo M1 | m | 10 | 0 | 0
WL2 | CYKY-J 3Cx1,5 : Zásuvka pro kalové čerpadlo M2 | m | 10 | 0 | 0
WL3 | CYKY-J 3Cx1,5 : Zásuvka pro expanzní automat Olymp | m | 10 | 0 | 0
WP01 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Expanzní automat Olymp - porucha | m | 10 | 0 | 0
WS01 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 0.1 - Tlak TV | m | 20 | 0 | 0
WS02 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.2 - Kotelna prostorová teplota | m | 5 | 0 | 0
WS03 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.3 - Kotelna stop tlačítko | m | 5 | 0 | 0
WS04 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.4 - Kotelna sonda zaplavení | m | 5 | 0 | 0
WB51 | CYKY-J 3Cx1,5 : 0.511 - Detektor koncentrace plynu kotle K1 - K2 | m | 15 | 0 | 0
WS0511 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 0.511 - Detektor koncentrace plynu kotle K1 - K2 | m | 15 | 0 | 0
WS0512 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 0.511 - 0512 - Detektor koncentrace plynu kotle K3 - K4 | m | 3 | 0 | 0
WB52 | CYKY-J 3Cx1,5 : 0.52 - Detektor koncentrace plynu HUP | m | 40 | 0 | 0
WS052 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 0.52 - Detektor koncentrace plynu HUP | m | 40 | 0 | 0
WB06 | CYKY-J 3Cx1,5 : 0.6 - Ventil přívod plynu | m | 40 | 0 | 0
WS07 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.7 - Spotřeba plynu | m | 40 | 0 | 0
Kódové označení | 3. Seznam kabelů | MJ | Množ. | Jed. cena | Cena celkem
WB11 | CYKY-J 3Cx1,5 : M11 - 1.Čerpadlo kotlový okruh | m | 15 | 0 | 0
WM11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M11 - 1.Čerpadlo kotlový okruh porucha | m | 15 | 0 | 0
WB12 | CYKY-J 3Cx1,5 : M12 - 2.Čerpadlo kotlový okruh | m | 15 | 0 | 0
WM12 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M12 - 2.Čerpadlo kotlový okruh porucha | m | 15 | 0 | 0
WS11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.1 - Teplota výstup Kotel K1 | m | 15 | 0 | 0
WS12 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.2 - Teplota výstup Kotel K2 | m | 17 | 0 | 0
WS13 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.3 - Teplota výstup Kotel K3 | m | 13 | 0 | 0
WS14 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.4 - Teplota výstup Kotel K4 | m | 15 | 0 | 0
WS15 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.5 - Teplota výstup kotlů | m | 20 | 0 | 0
WS16 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.6 - Teplota zpátečka kotlů | m | 20 | 0 | 0
WB17 | CYKY-J 4Cx1,5 : 1.7 - Ventil zpátečka Kotel K1 | m | 15 | 0 | 0
WB18 | CYKY-J 4Cx1,5 : 1.8 - Ventil zpátečka Kotel K2 | m | 17 | 0 | 0
WB19 | CYKY-J 4Cx1,5 : 1.9 - Ventil zpátečka Kotel K3 | m | 13 | 0 | 0
WB110 | CYKY-J 4Cx1,5 : 1.10 - Ventil zpátečka Kotel K4 | m | 15 | 0 | 0
WB21 | CYKY-J 3Cx1,5 : M21 - Čerpadlo ohřev TUV | m | 12 | 0 | 0
WM21 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M21 - Čerpadlo ohřev TUV porucha | m | 12 | 0 | 0
WB22 | CYKY-J 3Cx1,5 : M22 - Čerpadlo akumulace TUV | m | 14 | 0 | 0
WM22 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M22 - Čerpadlo akumulace TUV porucha | m | 14 | 0 | 0
WB23 | CYKY-J 3Cx1,5 : M23 - Čerpadlo cirkulace TUV | m | 17 | 0 | 0
WS21 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.1 - Teplota AKU nádrž horní | m | 15 | 0 | 0
WS22 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.2 - Teplota AKU nádrž spodní | m | 17 | 0 | 0
WS23 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.3 - Teplota výstup PPO | m | 14 | 0 | 0
WS24 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.4 - Teplota náběh cirkulace | m | 16 | 0 | 0
WS25 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.5 - Teplota náběh cirkulace MAX | m | 16 | 0 | 0
WS26 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.6 - Regulační armatura ohřev TUV | m | 12 | 0 | 0
WS30 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.0 - Venkovní teplota Sever | m | 40 | 0 | 0
WB3 | CYKY-J 3Cx1,5 : M3 - ÚT Sál, čerpadlo | m | 15 | 0 | 0
WS31 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.1 - ÚT Sál, teplota náběh | m | 15 | 0 | 0
WS32 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.2 - ÚT Sál, regulační armatura | m | 15 | 0 | 0
WB4 | CYKY-J 3Cx1,5 : M4 - ÚT Dům levá strana, čerpadlo | m | 14 | 0 | 0
WM4 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M4 - ÚT Dům levá strana, čerpadlo porucha | m | 14 | 0 | 0
WS41 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.1 - ÚT Dům levá strana, teplota náběh | m | 14 | 0 | 0
WS42 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.2 - ÚT Dům levá strana, regulační armatura | m | 14 | 0 | 0
WB5 | CYKY-J 3Cx1,5 : M5 - ÚT Dvůr, Tiskárna, čerpadlo | m | 13 | 0 | 0
WM5 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M5 - ÚT Dvůr, Tiskárna, čerpadlo porucha | m | 13 | 0 | 0
WS51 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.1 - ÚT Dvůr, Tiskárna, teplota náběh | m | 13 | 0 | 0
WS52 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.2 - ÚT Dvůr, Tiskárna, regulační armatura | m | 13 | 0 | 0
WB6 | CYKY-J 3Cx1,5 : M6 - ÚT Karlovo náměstí, čerpadlo | m | 12 | 0 | 0
WM6 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M6 - ÚT Karlovo náměstí, čerpadlo porucha | m | 12 | 0 | 0
WS61 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.1 - ÚT Karlovo náměstí, teplota náběh | m | 12 | 0 | 0
WS62 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.2 - ÚT Karlovo náměstí, regulační armatura | m | 12 | 0 | 0
WB7 | CYKY-J 3Cx1,5 : M7 - ÚT Ubytovna, čerpadlo | m | 11 | 0 | 0
WS71 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 7.1 - ÚT Ubytovna, teplota náběh | m | 11 | 0 | 0
WS72 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 7.2 - ÚT Ubytovna, regulační armatura | m | 11 | 0 | 0
WB8 | CYKY-J 3Cx1,5 : M8 - TV - VZT, čerpadlo | m | 10 | 0 | 0
WM8 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M8 - TV - VZT, náměstí, čerpadlo porucha | m | 10 | 0 | 0
WB81 | CYKY-J 4Cx1,5 : 8.1 - TV VZT, ventil | m | 10 | 0 | 0
WQ8 | CYKY-0 2Ax1,5 : VZT jednotky, požadavek na TV | m | 200 | 0 | 0
Kódové označení | 4. Montážní materiál | MJ | Množ. | Jed. cena | Cena celkem
| Vodič CY 4 mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Svorka ZSA 16 včetně Cu pásku | ks | 12 | 0 | 0
| Kabelový žlab MARS 62/50 | m | 25 | 0 | 0
| Víko MARS 62 | m | 25 | 0 | 0
| Nosník MARS 62 | ks | 25 | 0 | 0
| Spojka MARS | ks | 8 | 0 | 0
| Koleno MARS 62 | ks | 4 | 0 | 0
| Víko kolena MARS 62 | ks | 4 | 0 | 0
| Spojovací materiál MARS ( šrouby, matky, vějířové podložky ) | kpl | 1 | 0 | 0
| Trubka PVC 20 pevná | m | 30 | 0 | 0
| Trubka PVC 16 ohebná | m | 40 | 0 | 0
| Průchodka guma 16 | ks | 50 | 0 | 0
| Drobný úchytný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž kabelových tras, Zapojení přístrojů | kpl | 1 | 0 | 0
5. Související dodávky
| Uživatelský SW včetně odladění s technologií | kpl | 1 | 0 | 0
| Oživování a test 1:1 | kpl | 1 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
| Jednorázové zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
| Výchozí revize, včetně revizní zprávy | kpl | 1 | 0 | 0
| Inženýrská činnost | kpl | 1 | 0 | 0
| Doprava materiálu na stavbu | % | 2.1% | 0 | 0
| Režie | kpl | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0
| Cena za realizaci celkem bez % sazby DPH |  |  |  | 0