## VÝKAZ VÝMĚR
z.č. | Název
1 - | REKUPERAČNÍ VĚTRÁNÍ |  | Celkem zařízení -
2 - | STROJOVNA VZT |  | Celkem zařízení -
3 - | CHLAZENÍ |  | Celkem zařízení -
4 - | HALA |  | Celkem zařízení -
5 - | z5 |  | Celkem zařízení -
6 - | z6 |  | Celkem zařízení -
7 - | z7 |  | Celkem zařízení -
8 - | z8 |  | Celkem zařízení -
9 - | z9 |  | Celkem zařízení -
10 - | z10 |  | Celkem zařízení -
11 - | z11 |  | Celkem zařízení -
12 - | z12 |  | Celkem zařízení -
13 - | z13 |  | Celkem zařízení -
14 - | z14 |  | Celkem zařízení -
15 - | z15 |  | Celkem zařízení -
16 - | z16 |  | Celkem zařízení -
17 - | z17 |  | Celkem zařízení -
18 - | z18 |  | Celkem zařízení -
19 - | z19 |  | Celkem zařízení -
20 - | z20 |  | Celkem zařízení -
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice | Název dílu | Dodavatel | Jednotky | Množství | Jednotková cena dodávky | Celková cena dodávky | Jednotková cena montáže | Celková cena montáže
1 | REKUPERAČNÍ VĚTRÁNÍ
1. 1 | Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka tepelně a zvukově opláštěná, vnitřní stojaté provedení - hrdla do boku. Složení jednotky: pružná manžeta na všech hrdlech, uzavírací klapka ovládaná servopohonem na sání a výfuku, filtry F7/M5, deskový protiproudý rekuperační výměník s obtokem, přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem; teplovodní ohřívač (vč. směšovacího uzlu s 3-cestným ventilem a čerpadlem). Jednotka vč. nožiček výšky min.100mm. Parametry ohřívače: Qoh = 8,5 kW, tp = 20 °C (pro vodu 60/40°C) Parametry rekuperátoru: min. účinnost rekuperace dle EN 308 (suchá) 82 % Přívodní ventilátor: Vp = 3180 m3/h, pext = 400 Pa, motor 2,5 kW; 3,8 A; 400 V Odvodní ventilátor: Vo = 3180 m3/h, pext = 400 Pa, motor 2,5 kW; 3,8 A; 400 V Hlukové parametry: do potrubí sání/přívod/odvod/výfuk - Lw = 64/92/62/90 dB(A); hluk od opláštění do okolí Lw = 74 dB(A); (Lp(3m)=54dBA VZT jednotka vč. regulace a ovládání zajišťující minimálně funkce popsané podrobněji v technické zprávě. Prokabelování komponentů MaR, které nejsou propojeny z výroby zajistí dodavatel části VZT ve spolupráci s výrobcem VZT jednotky. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
| Jednotka vč. nastavení vyzkoušení a uvedení do provozu + zaškolení obsluhy | 0
1. 2 | Tlumič hluku buňkový, velikost 600x500/1500 mm (složený ze 3 buněk s děrovaným plechem 500x200x1500mm), včetně náběhových a výběhových plechů. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 1500mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 7/11/18/24/38/41/37/25/15 dB. Plášť tlumiče hluku je započten do výměry 4hranného potrubí. | 0 | ks | 1
1. 3 | Tlumič hluku buňkový, velikost 600x500/1000 mm (složený ze 3 buněk s děrovaným plechem 500x200x1500mm), včetně náběhových a výběhových plechů. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 1500mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 7/11/18/24/38/41/37/25/15 dB. Plášť tlumiče hluku je započten do výměry 4hranného potrubí. | 0 | ks | 6
1. 4 | Tlumič hluku buňkový, velikost 400x200/1000 mm | 0 | ks | 2
1. 5 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø125/600 | 0 | ks | 1
1. 6 | Protidešťová žaluzie "NASÁVACÍ" v Al provedení 1000x500 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm; tvar sacích lamel v horní části uzpůsoben pro záchyt kapek strhávaných proudem vzduchu | 0 | ks | 1
1. 7 | Protidešťová žaluzie "VÝFUKOVÁ" v Al provedení 1000x500 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | 0 | ks | 1
1. 8 | Regulační klapka 450x200 mm; ovládaní ruční | 0 | ks | 2
1. 9 | Regulační klapka 355x200 mm; ovládaní ruční | 0 | ks | 1
1. 10 | Regulační klapka 315x200 mm; ovládaní ruční | 0 | ks | 1
1. 11 | Regulační klapka 280x200 mm; ovládaní ruční | 0 | ks | 2
1. 12 | Regulační klapka 250x200 mm; ovládaní ruční | 0 | ks | 3
1. 13 | Regulační klapka 200x200 mm; ovládaní ruční | 0 | ks | 2
1. 14 | Regulační klapka Ø125 mm; ovládaní ruční | 0 | ks | 1
1. 15 | Regulační klapka Ø100 mm; ovládaní ruční | 0 | ks | 1
1. 16 | Odvodní komfortní vířivý anemostat s pevnými lamelami ve čtvercovém provedení; připojení horizontální; 500x500 mm; krycí čelní deska do rastrového podhledu 600x600mm; vč. regulační klapky | 0 | ks | 2
1. 17 | Odvodní komfortní vířivý anemostat s pevnými lamelami ve čtvercovém provedení; připojení horizontální; 500x500 mm; krycí čelní deska do rastrového podhledu 600x600mm;bez regulační klapky | 0 | ks | 2
1. 18 | Přetlakové komora s možností nastavení a měření přesného vzduchového průtoku připojení VZT potrubí Ø125mm; pro stropní difuzor Ø160mm; vč. montážního příslušenství a regulační klapky | 0 | ks | 13
1. 19 | Přetlakové komora s možností nastavení a měření přesného vzduchového průtoku připojení VZT potrubí Ø100mm; pro stropní difuzor Ø125mm; vč. montážního příslušenství a regulační klapky | 0 | ks | 17
1. 20 | Přívodní/odvodní stropní difuzor Ø160 mm s nastavitelnou čelní deskou | 0 | ks | 14
1. 22 | Přívodní/odvodní stropní difuzor Ø125 mm s nastavitelnou čelní deskou | 0 | ks | 17
1. 23 | Přívodní talířový ventil, kovový Ø100 mm, vč. montážního příslušenství | 0 | ks | 1
1. 24 | Odvodní talířový ventil, kovový Ø200 mm, vč. montážního příslušenství | 0 | ks | 9
1. 25 | Odvodní talířový ventil, kovový Ø160 mm, vč. montážního příslušenství | 0 | ks | 6
1. 26 | Odvodní talířový ventil, kovový Ø125 mm, vč. montážního příslušenství | 0 | ks | 9
1. 27 | Odvodní talířový ventil, kovový Ø80 mm, vč. montážního příslušenství | 0 | ks | 6
1. 28 | NEOBSAZENO | 0
1. 29 | NEOBSAZENO | 0
1. 30 | Komfortní přepouštěcí mřížka do rastrového podheldu 600x600mm | 0 | ks | 4
1. 31 | Stěnová mřížka v Al provedení 1000x300 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | 0 | ks | 4
1. 32 | Stěnová mřížka v Al provedení 800x150 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | 0 | ks | 4
1. 33 | Stěnová mřížka v Al provedení 600x150 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | 0 | ks | 4
1. 34 | Stěnová mřížka v Al provedení 500x200 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | 0 | ks | 4
1. 35 | Stěnová mřížka v Al provedení 500x150 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | 0 | ks | 4
1. 36 | Stěnová mřížka v Al provedení 400x150 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | 0 | ks | 6
1. 37 | Stěnová mřížka v Al provedení 300x150 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | 0 | ks | 6
1. 38 | Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø200 mm; tl. Izolace 25mm; 16 kg/m3; vyztužené spirálou z ocelového drátu; tl. vnitřní vrstvy 0,074 mm | 0 | bm | 20
1. 39 | Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø160 mm; tl. Izolace 25mm; 16 kg/m3; vyztužené spirálou z ocelového drátu; tl. vnitřní vrstvy 0,074 mm | 0 | bm | 5
1. 40 | Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø125 mm; tl. Izolace 25mm; 16 kg/m3; vyztužené spirálou z ocelového drátu; tl. vnitřní vrstvy 0,074 mm | 0 | bm | 24
1. 41 | Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø100 mm; tl. Izolace 25mm; 16 kg/m3; vyztužené spirálou z ocelového drátu; tl. vnitřní vrstvy 0,074 mm | 0 | bm | 17
1. 42 | Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø80 mm; tl. Izolace 25mm; 16 kg/m3; vyztužené spirálou z ocelového drátu; tl. vnitřní vrstvy 0,074 mm | 0 | bm | 6
1. 43 | Kruhové potrubí SPIRO Ø250 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 2
1. 44 | Kruhové potrubí SPIRO Ø200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 35
1. 45 | Kruhové potrubí SPIRO Ø180 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 10
1. 46 | Kruhové potrubí SPIRO Ø160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 20
1. 47 | Kruhové potrubí SPIRO Ø140 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 3
1. 48 | Kruhové potrubí SPIRO Ø125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 40
1. 49 | Kruhové potrubí SPIRO Ø100 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 16
1. 50 | Kruhové potrubí SPIRO Ø80 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 2
1. 51 | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace |  | m2 | 250
1. 52 | Hranaté potrubí malých rozměrů, bezpřírubové, sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu |  | bm | 4
1. 53 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem; min. 40 kg/m3; λ = 0,034 W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry |  | m2 | 50
1. 54 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem; min. 65 kg/m3; λ = 0,033 W/mK při 0°C; činitel zvukové pohltivosti/frekvence = 0,25/125Hz; 0,8/250Hz; 1/500Hz; 1/1kHz; 1/2kHz; 1/4kHz ; Třída zvukové pohltivosti dle ČSN EN ISO 11654 - "A" |  | m2 | 115
1 | Celkem zařízení - REKUPERAČNÍ VĚTRÁNÍ
2 | STROJOVNA VZT
2. 1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 500 m3/h; 200 Pa; 0,103 kW; 230 V; 0,5 A | 0 | ks | 1
2. 2 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 500 m3/h; 200 Pa; 0,103 kW; 230 V; 0,5 A | 0 | ks | 1
2. 3 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø200/1000 | 0 | ks | 2
2. 4 | Uzavírací klapka těsná Ø200 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu 230V s bezpečnostní pružinou | 0 | kpl | 2
2. 5 | Krycí mřížka Ø200 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | 0 | ks | 2
2. 6 | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; Ø200 mm | 0 | ks | 4
2. 7 | Kruhové potrubí do max. SPIRO Ø200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 2
2 | Celkem zařízení - STROJOVNA VZT
3 | CHLAZENÍ
3.1a | Venkovní kondenzační jednotka - systému VRV; o jmenovitém chladícím výkonu min 28kW, invertorový systém, vč. chladiva R410a - 4kg; prac. rozsah venkovní teploty -10° do +46°C. vč. autonomní regulace; 4 silentbloků parametry: 8,24 kW; 400 V; jištění C25A; Lw=74dBA; Lp(1m)=55dBA; min ESEER=6,41 Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
3.1b | Vnitřní výparníková kazetová jednotka s kruhovým výdechem pro systém VRV o jmenovitém chladícím výkonu 2,8kW, max Lp(1m) = vysoké/střední/nízké ot. = 31/29/28; invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým kabelovým ovladačem, standardním dekoračním panelem 950x950mm; kondenzátním čerpadlem o minimální výtlačné výšce 675mm, vč. chladiva R410a, filtru na sání, závěsů. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
3.1c | Vnitřní výparníková kazetová jednotka s kruhovým výdechem pro systém VRV o jmenovitém chladícím výkonu 2,8kW, max Lp(1m) = vysoké/střední/nízké ot. = 31/29/28; invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým kabelovým ovladačem, standardním dekoračním panelem 950x950mm; kondenzátním čerpadlem o minimální výtlačné výšce 675mm, vč. chladiva R410a, filtru na sání, závěsů. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
3.1d | (NEOCEŇOVAT POUZE PŘÍPRAVA) Vnitřní výparníková kazetová jednotka pro systém VRV o jmenovitém chladícím výkonu 2,2kW,invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým kabelovým ovladačem, standardním dekoračním panelem 600X600mm; kondenzátním čerpadlem o minimální výtlačné výšce 675mm, vč. chladiva R410a, filtru na sání, závěsů. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0
3.1e | Vnitřní výparníková kazetová jednotka s kruhovým výdechem pro systém VRV o jmenovitém chladícím výkonu 3,6kW, max Lp(1m) = vysoké/střední/nízké ot. = 31/29/28; invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým kabelovým ovladačem, standardním dekoračním panelem 950x950mm; kondenzátním čerpadlem o minimální výtlačné výšce 675mm, vč. chladiva R410a, filtru na sání, závěsů. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
3.1f | Vnitřní výparníková kazetová jednotka s kruhovým výdechem pro systém VRV o jmenovitém chladícím výkonu 2,8kW, max Lp(1m) = vysoké/střední/nízké ot. = 31/29/28; invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým kabelovým ovladačem, standardním dekoračním panelem 950x950mm; kondenzátním čerpadlem o minimální výtlačné výšce 675mm, vč. chladiva R410a, filtru na sání, závěsů. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
3.1g | Vnitřní výparníková nástěnná jednotka pro systém VRV o jmenovitém chladícím výkonu 3,6kW, invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým infračerveným ovladačem, vč. chladiva R410a, filtru na sání, rámečku pro nástěnnou montáž. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
3.1h | Vnitřní výparníková kazetová jednotka s kruhovým výdechem pro systém VRV o jmenovitém chladícím výkonu 7,1kW, max Lp(1m) = vysoké/střední/nízké ot. = 35/33/30; invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým kabelovým ovladačem, standardním dekoračním panelem 950x950mm; kondenzátním čerpadlem o minimální výtlačné výšce 675mm, vč. chladiva R410a, filtru na sání, závěsů. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
3.1i | Vnitřní výparníková kazetová jednotka s kruhovým výdechem pro systém VRV o jmenovitém chladícím výkonu 3,6kW, max Lp(1m) = vysoké/střední/nízké ot. = 31/29/28; invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým kabelovým ovladačem, standardním dekoračním panelem 950x950mm; kondenzátním čerpadlem o minimální výtlačné výšce 675mm, vč. chladiva R410a, filtru na sání, závěsů. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
3.1j | Vnitřní výparníková kazetová jednotka s kruhovým výdechem pro systém VRV o jmenovitém chladícím výkonu 2,2kW, max Lp(1m) = vysoké/střední/nízké ot. = 31/29/28; invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým kabelovým ovladačem, standardním dekoračním panelem 600x600mm; kondenzátním čerpadlem o minimální výtlačné výšce 675mm, vč. chladiva R410a, filtru na sání, závěsů. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
3.2a | Venkovní kondenzační jednotka - systému VRV; o jmenovitém chladícím výkonu min 22,4kW, invertorový systém, vč. chladiva R410a - 2,4kg; prac. rozsah venkovní teploty -10° do +46°C. vč. autonomní regulace; 4 silentbloků parametry: 6,22 kW; 400 V; jištění C25A; Lw=73dBA; Lp(1m)=55dBA; min ESEER=6,72 Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
3.2b | (NEOCEŇOVAT POUZE PŘÍPRAVA) Vnitřní výparníková nástěnná jednotka pro systém VRV o jmenovitém chladícím výkonu 2,2kW, invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým infračerveným ovladačem, vč. chladiva R410a, filtru na sání, rámečku pro nástěnnou montáž. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0
3.2c | Vnitřní výparníková kazetová jednotka s kruhovým výdechem pro systém VRV o jmenovitém chladícím výkonu 4,5kW, max Lp(1m) = vysoké/střední/nízké ot. = 33/31/29; invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým kabelovým ovladačem, standardním dekoračním panelem 950x950mm; kondenzátním čerpadlem o minimální výtlačné výšce 675mm, vč. chladiva R410a, filtru na sání, závěsů. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
3.2d | Vnitřní výparníková kazetová jednotka s kruhovým výdechem pro systém VRV o jmenovitém chladícím výkonu 4,5kW, max Lp(1m) = vysoké/střední/nízké ot. = 33/31/29; invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým kabelovým ovladačem, standardním dekoračním panelem 950x950mm; kondenzátním čerpadlem o minimální výtlačné výšce 675mm, vč. chladiva R410a, filtru na sání, závěsů. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
3.2e | Vnitřní výparníková kazetová jednotka s kruhovým výdechem pro systém VRV o jmenovitém chladícím výkonu 5,6kW, max Lp(1m) = vysoké/střední/nízké ot. = 33/31/29; invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým kabelovým ovladačem, standardním dekoračním panelem 950x950mm; kondenzátním čerpadlem o minimální výtlačné výšce 675mm, vč. chladiva R410a, filtru na sání, závěsů. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
3.2f | Vnitřní výparníková kazetová jednotka s kruhovým výdechem pro systém VRV o jmenovitém chladícím výkonu 5,6kW, max Lp(1m) = vysoké/střední/nízké ot. = 33/31/29; invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým kabelovým ovladačem, standardním dekoračním panelem 950x950mm; kondenzátním čerpadlem o minimální výtlačné výšce 675mm, vč. chladiva R410a, filtru na sání, závěsů. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
3.2g | Vnitřní výparníková nástěnná jednotka pro systém VRV o jmenovitém chladícím výkonu 3,6kW, invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým infračerveným ovladačem, vč. chladiva R410a, filtru na sání, rámečku pro nástěnnou montáž. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
3.2h | Vnitřní výparníková nástěnná jednotka pro systém VRV o jmenovitém chladícím výkonu 1,7kW, invertorový systém s autonomní regulací s dálkovým infračerveným ovladačem, vč. chladiva R410a, filtru na sání, rámečku pro nástěnnou montáž. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
3. 3 | Rozbočovač chladiva | 0 | ks | 14
3. 4 | Chladivové Cu potrubí 9.52 x 22.2 mm (pár), vč. chladiva, tepelně parotěsné izolace, montážního a závěsového materiálu; vč. 2ž. komunikačního kabelu | 0 | bm | 4
3. 5 | Chladivové Cu potrubí 9.52 x 19.1 mm (pár), vč. chladiva, tepelně parotěsné izolace, montážního a závěsového materiálu; vč. 2ž. komunikačního kabelu | 0 | bm | 9
3. 6 | Chladivové Cu potrubí 9.52 x 15.9 mm (pár), vč. chladiva, tepelně parotěsné izolace, montážního a závěsového materiálu; vč. 2ž. komunikačního kabelu | 0 | bm | 65
3. 7 | Chladivové Cu potrubí 6.35 x 12.7 mm (pár), vč. chladiva, tepelně parotěsné izolace, montážního a závěsového materiálu; vč. 2ž. komunikačního kabelu | 0 | bm | 75
3. 8 | Kruhové potrubí SPIRO Ø200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 2
3. 9 | Doplnění chladiva R410 do systémů 3.1 a 3.2. Celkem 4 kg - systém 3.1 a 2,4kg systém 3.2. Jednotka 3.1a předplněna z výroby 7 kg chladiva a jednotka 3.2a předplněna 5,5 kg. |  | kpl | 1
3. 10 | Plastový instalační box určený pro budoucí instalací vnitřní nástěnné chladící jednotky k zabudování do zdi; vč. odvodňovací vaničky. | 0 | ks | 1
3. 11 | Ocelová konstrukce pod 2 kondenzační jednotky cca 2x 175kg; vč. podkladních vyrovnávacích klínů, montážního materiálu a podkladových betonových nebo plastových pdlaždic | 0 | kpl | 1
3 | Celkem zařízení - CHLAZENÍ
4 | HALA
4. 1 | Axiální nástěnný ventilátor 4600 m3/h; 140 Pa; 0,6 kW; 230 V; 2,9 A | 0 | ks | 1
4. 2 | Axiální nástěnný ventilátor 5500 m3/h; 110 Pa; 0,6 kW; 230 V; 2,9 A | 0 | ks | 1
4. 3 | Transformátorový 5° regulátor otáček; 230V | 0 | ks | 2
4. 4 | Protidešťová žaluzie "NASÁVACÍ" v Al provedení 1000x500 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm; tvar sacích lamel v horní části uzpůsoben pro záchyt kapek strhávaných proudem vzduchu; RAL dle výběru architekta | 0 | ks | 5
4. 5 | Protidešťová žaluzie "VÝFUKOVÁ" v Al provedení 630x1000 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm; RAL dle výběru architekta | 0 | ks | 3
4. 6 | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 1000x500 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu 230V s bezpečnostní pružinou | 0 | kpl | 5
4. 7 | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 500x500 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu 230V s bezpečnostní pružinou | 0 | kpl | 3
4. 8 | Krycí mřížka 1000x500 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | 0 | ks | 5
4. 9 | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace | 0 | m2 | 10
4. 10 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem; min. 40 kg/m3; λ = 0,034 W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry | 0 | m2 | 15
4 | Celkem zařízení - HALA
| Celkem dodávka a montáž |  | kpl | 1
| Doprava |  | kpl | 1
| Zaregulování a předání |  | kpl | 1
Celková cena zakázky bez DPH